## محاسبات راندمان
| CH4 | C2H4 | C2H6 | C3H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | CO2 | H2O | N2 | O2 | CO | مجموع
ترکیب سوخت (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
ترکیب گاز خروجی از دودکش (%) | [7 empty] | 7.8247 |  | 85.6851 | 6.4902 | 0 |  |  |  | 131.8846
درصد مولی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | دانسیته گازهای خروجی از دودکش |  | 8.2208
دانسیته (kg/m3) | 0.7175 | 1.2611 | 1.355 | 1.9129 | 2.011 | 2.7083 | 2.957 | 1.977 | 0.2805 | 1.2504 | 1.429 |  | 0.7175 | 1.3188
درصد جرمی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | x | 1
حجم | 22.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.3593 | 0.7175 | y | 4
درصد حجمی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جرم | 16.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0428
ارزش حرارتی بالا (kj/kg) | 55499 | 50284 | 51876 | 48918 | 50346 | 49500 | 48776 | 0 |  | 0 |  |  | 55499 | 39820.5325 | 35735.5021
دمای محیط | 303.15 | [12 empty] | 50011.9466 | 9.9265
دمای دودکش | 523.15
جرم سوخت | 16.0428 | 28.0536 | 30.0693 | 42.0804 | 44.0962 | 58.123 | 72.15 | 44.0098 | 18.02 | 28.0134 |  |  | 16.0428
جرم آب | [12 empty] | 36.04 | 2.3367
µH2OF(جرم آب به جرم سوخت) | 2.2465 | [12 empty] | 2.347
(%) O2 | 7
نسبت هوا (λ) | 1.4473 | 0.4473 | A0 |  |  | 9.5238 | G0 |  | 10.52 | Gwf | 2 | G'0 | 8.52
CO2 max | 11.7371
CO2 | 7.8247 | [12 empty] | 22.6658
جرم گازهای دودکش خشک | 377.6808
µGd(جرم گازهای خشک به جرم سوخت) | 23.5421
ظرفیت گرمایی ویژه گازهای دودکش (kj/kg.K) | 1.0426
ظرفیت گرمایی ویژه بخار آب (kj/kg.K) | 5.335
گرمای اتلافی دودکش (kj/kg) | 8036.47
راندمان | 85.5196
Specific Heat |  | گرمای ويژه
Spec.Heat at Constant Press.(kj/ｍ3・Ｋ) |  |  |  | گرمای ويژه در فشار ثابت
Temp | ＣＯ2 | Ｏ2 | Ｎ2 | Ｈ2Ｏ |  |  |  | دما | حجم مخصوص (m3/kg) | حجم مخصوص (kg/m3)
0 | 1.62 | 1.306 | 1.302 | 1.427 |  |  |  | 100 | 1.696 | 0.58962
100 | 1.725 | 1.319 | 1.302 | 1.44 |  |  |  | 120 | 1.793 | 0.55772
200 | 1.808 | 1.34 | 1.306 | 1.457 |  |  |  | 160 | 1.984 | 0.50403
300 | 1.884 | 1.36 | 1.31 | 1.473 |  |  |  | 200 | 2.172 | 0.46041
400 | 1.951 | 1.381 | 1.323 | 1.494 |  |  |  | 240 | 2.359 | 0.42391
500 | 2.009 | 1.398 | 1.335 | 1.52 |  |  |  | 280 | 2.546 | 0.39277
600 | 2.064 | 1.419 | 1.344 | 1.545 |  |  |  | 320 | 2.732 | 0.36603
700 | 2.11 | 1.436 | 1.36 | 1.57 |  |  |  | 360 | 2.917 | 0.34282
800 | 2.156 | 1.453 | 1.377 | 1.595 |  |  |  | 400 | 3.103 | 0.32227
900 | 2.189 | 1.469 | 1.386 | 1.62 |  |  |  | 440 | 3.288 | 0.30414
1000 | 2.227 | 1.482 | 1.398 | 1.645 |  |  |  | 500 | 3.565 | 0.2805
| گرمای ويژه گازهای اگزوز قبل از پيشگرمكن | [6 empty] | دانسیته بخار آب در دمای گازهای دودکش
Temp | 523.15 | 0 | [5 empty] | Temp | 523.15 | 0
ＣＯ2 | Ｏ2 | Ｎ2 | Ｈ2Ｏ | Total |  |  |  | H2O
7.8247 | 6.4902 | 85.6851 |  | 100 |  |  |  | 0.2805
2.009 | 1.398 | 1.335 | 1.52
0.1572 | 0.090733 | 1.1439 |  | 1.3918
گرمای ويژه گازهای اگزوز در دماي محل
Temp | 303.15 | 0
ＣＯ2 | Ｏ2 | Ｎ2 | Ｈ2Ｏ | Total
7.8247 | 6.4902 | 85.6851 |  | 100
1.884 | 1.36 | 1.31 | 1.473
0.14742 | 0.088267 | 1.1225 |  | 1.3582

## Sheet1
O2 (%) | FT (C)-100% | FT (C)-30% | CO (ppm)
0 | 268 | 293 | 92
1 | 261 | 285.5 | 88
2 | 253 | 280 | 83
4 | 239 | 263 | 74
6 | 221 | 242.5 | 66
8 | 201 | 224 | 57
10 | 182.5 | 200 | 48
12 | 159.9 | 176 | 39
14 | 133.5 | 147.7 | 31