## محاسبات راندمان
| CH4 | C2H4 | C2H6 | C3H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | CO2 | H2O | N2 | O2 | CO | مجموع
ترکیب سوخت (%) | 91.1671 | 0 | 3.0762 | 0 | 0.80312 | 0.37731 | 0.15889 | 0.80747 | 0 | 3.6099 |  |  | 100
ترکیب گاز خروجی از دودکش (%) | [7 empty] | 10.2027 |  | 87.068 | 2.7293 | 0
درصد مولی | 0.91167 | 0 | 0.030762 | 0 | 0.0080312 | 0.0037731 | 0.0015889 | 0.0080747 | 0 | 0.036099 |  |  |  | دانسیته گازهای خروجی از دودکش
دانسیته (kg/m3) | 0.7175 | 1.2611 | 1.355 | 1.9129 | 2.011 | 2.7083 | 2.957 | 1.977 | 0.50403 | 1.2504 | 1.429 |  | 0.78798 | 1.3294
درصد جرمی | 0.83075 | 0 | 0.05254 | 0 | 0.020116 | 0.012457 | 0.0065117 | 0.020185 | 0 | 0.05744 | 0 | 0 | 1 |  | x | 1.0203
حجم | 20.3843 | 0 | 0.68265 | 0 | 0.1761 | 0.080975 | 0.03877 | 0.17975 | 0 | 0.80874 | 0 |  | 22.3513 | 0.78767 | y | 3.9523
درصد حجمی | 0.912 | 0 | 0.030542 | 0 | 0.0078789 | 0.0036228 | 0.0017346 | 0.0080421 | 0 | 0.036183 | 0 | 0
جرم | 14.6258 | 0 | 0.92498 | 0 | 0.35415 | 0.2193 | 0.11464 | 0.35537 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 | 17.6055
ارزش حرارتی بالا (kj/kg) | 55499 | 50284 | 51876 | 48918 | 50346 | 49500 | 48776 | 0 |  | 0 |  |  | 50778.3955 | 39996.5955 | 35911.5651
دمای محیط | 20 | [12 empty] | 45805.6104 | 9.9754
دمای دودکش | 180
جرم سوخت | 16.0428 | 28.0536 | 30.0693 | 42.0804 | 44.0962 | 58.123 | 72.15 | 44.0098 | 18.02 | 28.0134 |  |  | 17.4908
جرم آب | [12 empty] | 35.6103 | 2.1439
µH2OF(جرم آب به جرم سوخت) | 2.0359 | [12 empty] | 2.1561
(%) O2 | 3
نسبت هوا (λ) | 1.1494 | 0.14938 | A0 |  |  | 9.5638 | G0 |  | 10.5481 | Gwf | 1.9762 | G'0 | 8.5719
CO2 max | 11.9031
CO2 | 10.2027
جرم گازهای دودکش خشک | 311.728
µGd(جرم گازهای خشک به جرم سوخت) | 17.8224
ظرفیت گرمایی ویژه گازهای دودکش (kj/kg.K) | 1.008
ظرفیت گرمایی ویژه بخار آب (kj/kg.K) | 2.8441
گرمای اتلافی دودکش (kj/kg) | 3800.9456
راندمان | 92.5146
Specific Heat |  | گرمای ويژه
Spec.Heat at Constant Press.(kj/ｍ3・Ｋ) |  |  |  | گرمای ويژه در فشار ثابت
Temp | ＣＯ2 | Ｏ2 | Ｎ2 | Ｈ2Ｏ |  |  |  | دما | حجم مخصوص (m3/kg) | حجم مخصوص (kg/m3)
0 | 1.62 | 1.306 | 1.302 | 1.427 |  |  |  | 100 | 1.696 | 0.58962
100 | 1.725 | 1.319 | 1.302 | 1.44 |  |  |  | 120 | 1.793 | 0.55772
200 | 1.808 | 1.34 | 1.306 | 1.457 |  |  |  | 160 | 1.984 | 0.50403
300 | 1.884 | 1.36 | 1.31 | 1.473 |  |  |  | 200 | 2.172 | 0.46041
400 | 1.951 | 1.381 | 1.323 | 1.494 |  |  |  | 240 | 2.359 | 0.42391
500 | 2.009 | 1.398 | 1.335 | 1.52 |  |  |  | 280 | 2.546 | 0.39277
600 | 2.064 | 1.419 | 1.344 | 1.545 |  |  |  | 320 | 2.732 | 0.36603
700 | 2.11 | 1.436 | 1.36 | 1.57 |  |  |  | 360 | 2.917 | 0.34282
800 | 2.156 | 1.453 | 1.377 | 1.595 |  |  |  | 400 | 3.103 | 0.32227
900 | 2.189 | 1.469 | 1.386 | 1.62 |  |  |  | 440 | 3.288 | 0.30414
1000 | 2.227 | 1.482 | 1.398 | 1.645 |  |  |  | 500 | 3.565 | 0.2805
| گرمای ويژه گازهای اگزوز قبل از پيشگرمكن | [6 empty] | دانسیته بخار آب در دمای گازهای دودکش
Temp | 180 | 0 | [5 empty] | Temp | 180 | 0
ＣＯ2 | Ｏ2 | Ｎ2 | Ｈ2Ｏ | Total |  |  |  | H2O
10.2027 | 2.7293 | 87.068 |  | 100 |  |  |  | 0.50403
1.725 | 1.319 | 1.302 | 1.44
0.176 | 0.035999 | 1.1336 |  | 1.3456
گرمای ويژه گازهای اگزوز در دماي محل
Temp | 20 | 0
ＣＯ2 | Ｏ2 | Ｎ2 | Ｈ2Ｏ | Total
10.2027 | 2.7293 | 87.068 |  | 100
1.62 | 1.306 | 1.302 | 1.427
0.16528 | 0.035645 | 1.1336 |  | 1.3346

## Sheet1
O2 (%) | FT (C)-100% | FT (C)-30% | CO (ppm)
0 | 268 | 293 | 92
1 | 261 | 285.5 | 88
2 | 253 | 280 | 83
4 | 239 | 263 | 74
6 | 221 | 242.5 | 66
8 | 201 | 224 | 57
10 | 182.5 | 200 | 48
12 | 159.9 | 176 | 39
14 | 133.5 | 147.7 | 31